成都市第六人民医院洁净手术室主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维保主要内容 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净空调机组 | 综合规格，依据现场 | 台 | 7 | 停机检查、风机皮带调节、表冷器初污、组合段过滤网清洗、消毒、配电端检查、送风段清洁、回风段清洁、温湿度传感器测试、温湿度调试、风量调试、检查、复位 | 每月二次 |
| 2 | 新风处理机组 | 综合规格，依据现场 | 台 | 1 | 停机检查、风机皮带调节、表冷器初污、组合段过滤网清洗、消毒、配电端检查、送风段清洁、回风段清洁、温湿度传感器测试、温湿度调试、风量调试、检查、复位 | 每月二次 |
| 3 | 空调机组控制柜 | 综合规格，依据现场 | 台 | 7 | 触电检查、打磨、接线座紧固、除尘、信号检测，检查、调试、功能恢复 | 每月二次 |
| 4 | 空调机组电级加湿器 | 综合规格，依据现场 | 台 | 5 | 触电检查、打磨、接线座紧固、除尘、信号检测，加湿桶清洁、电磁阀灵敏度调节 | 每月二次 |
| 5 | 温湿度计 | 综合规格，依据现场 | 套 | 7 | 信号检测、灵敏度检测、控制信号检测，温湿度校正 | 每月二次 |
| 6 | 风冷热泵机组(主机) | 综合规格，依据现场 | 台 | 6 | 空调主机 系统停机、杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洁除垢、表面预膜、压力检测、Y型过滤器清洗、散热片清洁、仪器仪表检查、配电检测、信号检测、制冷剂检查、日常维护 | 每月一次 |
| 7 | 风机盘管 | 综合规格，依据现场 | 台 | 14 | 表面除污、清洗滤网、水循环检查、二通阀清洗 | 每季度一次 |
| 8 | 空调水系统 | 综合规格，依据现场 | 项 | 1 | 杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洁除垢、阀门管件检查、温度计、水表检查、补水箱清洗、保温层修复 | 每半年一次 |
| 9 | 管道防腐、防锈 | 综合规格，依据现场 | 台 | 1 | 表面除污、清洗、刷防锈漆2遍、密封性能检测 | 每半年一次 |
| 10 | 泵房水泵控制柜 | 综合规格，依据现场 | 套 | 1 | 日常检修维护、除尘、故障处理、信号检测，检查、调试、功能恢复 | 每月一次 |
| 11 | 循环水泵 | 综合规格，依据现场 | 台 | 2 | 日常检修维护，除尘、故障处理 | 每季度一次 |
| 12 | 排风机 | 综合规格，依据现场 | 台 | 12 | 除污、除尘、电气检测、故障处理、排风效率保障 | 每月一次 |
| 13 | 通风管道系统 | 综合规格，依据现场 | M2 | 1560 | 送风管道、排风管道、新风管道清洁、杀菌、消毒，风阀、管件灵敏度检查、漏风率检查、修复 | 每半年一次 |
| 14 | 回风箱 | 综合规格，依据现场 | 台 | 40 | 表面除污、清洗滤网、清、消毒 | 每周1次 |
| 15 | 一般回风口 | 综合规格，依据现场 | 套 | 46 | 表面除污、清洗滤网、清、消毒 | 每周两次 |
| 16 | 手术室送风天花 | 综合规格，依据现场 | 套 | 9 | 表面除污、清洗滤网、清、消毒 | 每月两次 |
| 17 | 其他送风口 | 综合规格，依据现场 | 套 | 25 | 表面除污、清洗滤网、清、消毒 | 每周2次 |
| 18 | 机组初效过滤器更滑G4 | 综合规格，依据现场 | 个 | 92 | 更换 | 2个月一次 |
| 19 | 机组中效过滤器更滑F8 | 综合规格，依据现场 | 个 | 92 | 更换 | 一季度一次 |
| 20 | 新风机组V型亚高效 | 492*592*292 | 个 | 1 | 更换 | 一年一次 |
| 21 | 新风机组V型亚高效 | 287*592*292 | 个 | 2 | 更换 | 一年一次 |
| 22 | 百级高效过滤器 | 840*590*50 | 个 | 16 | 更换 | 1年一次 |
| 23 | 百级高效过滤器 | 840*590*50 | 个 | 4 | 更换 | 1年一次 |
| 24 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 8 | 更换 | 1年一次 |
| 25 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 18 | 更换 | 1年一次 |
| 26 | 高效过滤器 | 484*484*50 | 个 | 4 | 更换 | 1年一次 |
| 27 | 高效过滤器 | 610*305*50 | 个 | 12 | 更换 | 1年一次 |
| 28 | 手术室医用电动门 | 1500*2100 | 台 | 13 | 主机检查、皮带轮调节、控制灵敏度测试 | 每天2次 |
| 29 | 手术室无影灯 | M700/500 | 台 | 9 | 电气检测、控制检查、旋转臂灵敏度检查、灯内清洁 | 每天2次 |
| 30 | 电动手术床 | 综合规格 | 台 | 10 | 电气检测、控制检查、液压系统检查、机械系统检查 | 每周1次 |
| 31 | 手术室医用吊塔 | 双悬臂 | 台 | 10 | 电气检测、气体供气系统保障、旋转臂灵敏度检查、阀门密封性能检测 | 每月2次 |
| 32 | 手术室备用起源箱 | 4气 | 套 | 10 | 气体供气系统保障、旋转臂灵敏度检查、阀门密封性能检查 | 每月2次 |
| 33 | 手术室压缩空气系统 | 系统 | 套 | 1 | 压缩空气管道、阀门、压缩机 | 每月1次 |
| 34 | 手术室医用柜 | 1300*900 | 台 | 35 | 防损检查、安全检查 | 每月1次 |
| 35 | 手术室情报面板 | 420*560 | 台 | 11 | 接触器检查、信号检测 | 每月2次 |
| 36 | 不锈钢洗手池 | 2、3位 | 台 | 6 | 给排水检查、配电检测 | 每月2次 |
| 37 | 手术室内气密灯带 | 综合规格 | 套 | 10 | 配电测试、气密性能检查 | 每周一次 |
| 38 | 手术室内供电系统 | 综合 | 套 | 10 | 配电测试、设备供电保障 | 每月一次 |
| 39 | PVC地板 |  | M2 | 1300 | 清洁、打蜡，损坏后更换 | 6个月一次 |
| 40 | 要求驻场工程师 |  | 名 | 1 | 现场驻场工程师1名 | 24小时常驻 |
| 41 | 手术室年度监测 |  | 台 | 1 | 省或市疾控中心检测一次 | 1年/次 |